地热供热站建设项目经济评价

XXXX-XX-XX发布

XXXXXXXXXXX  发布

前    言

本标准由XXXX提出并归口。

本标准起草单位：中国石油深圳新能源研究院、中石化绿源地热能开发有限公司、华电郑州机械设计研究院有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX。

前    言	I

1	范围	2

2	规范性引用文件	2

3	术语和定义	2

4	地热供热项目建设方案	3

5	财务效益与费用估算	8

6	效益分析	10

7	经济评价报表编制	11

A. 附录：地热供热项目经济评价文件通用要素	13

B. 附录：地热供热项目经济评价相关参数计算方法	17

- 范围

本标准规定了中深层水热型地热供热站建设项目经济评价的基本方法和技术要求。

本标准适用于包含地热水开采、地热尾水回灌、热能供给的中深层热水型地热资源开发利用工程建设项目的经济评价。

规范性引用文件

下列最新版本（包括修改）的文件对于本标准的应用是必不可少的。

《地热资源地质勘查规范》

《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》

《工业建筑供热通风与空调调节设计规范》

《地热田勘查评价规范》

《地热资源评价方法及估算规程》

《地热井产能评价技术规范》

《地热能术语》

《城镇供热管网设计标准》

《建设项目经济评价方法与参数》

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

地热供热项目经济评价 economic evaluation for geothermal heating projects

按照预期的决策目标，通过项目（或方案）的投资结构构成和各项投资费用、和效益分析，对地热供热项目的建设投资方案及投资价值进行评估，为项目投资决策提供依据。

评价期 evaluation period

地热供热项目评价期一般为30年，按照地热供热项目的评价基期进行计算。地热供热项目设计方案预算投资列入基准年。基准年指评价期的前一年（第零年）。

基期 base period

基期指评价期计算的前一年（第零年）的年底，是经济评价的起点。

平准化供给热能成本 levelized cost of energy

平准化供给热能成本（LCOE）是指通过对项目评价期内的现金流出量和供给热能的折现测算的供给热能成本。

供热季 heating season

供热季又称采暖季是指开始供热至供热结束的时间，在供热季因各区域温度的差异，供热开始与结束的时间不同。

地热供热项目建设方案

地热资源

地热供热项目建设方案设计以地热资源勘查评价的结果为依据。

供给热能

地热供热项目供给热能，依据供暖建筑采暖热负荷进行测算。

供暖建筑采暖热负荷

供暖建筑采暖热负荷依据居民建筑热负荷及非居民建筑热负荷进行计算。

地热供热项目供暖建筑的热能耗

地热供热项目供暖建筑的热能耗的测算按照《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》确定供热季主要城市的热能耗室外温度计算参数。

供热室外计算温度采用统计年份日平均温度计算。

供热季通风室外最低计算温度，应采用统计年份最冷月最低温度的平均值。

设计供热季天数，照按主要城市供热起始时间计算。

室外计算温度的统计年份取30年。不足30年，可按实有年份采用，但不得少于10年。

地热供热项目供热需求

- 地热供热项目供暖面积依据主要城市取暖费标准分为居民供热面积和非居民供热面积两类。

- 按照《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》确定供暖室内温度。

终端供暖循环水温度

地热供热项目终端供暖循环水供回水温度的设计要结合工程条件，考虑热能供给、供热管线、末端装置系统等方面的因素，通过技术性能、投资价值比较分析确定，按照热能供给要求执行。

供暖热负荷

地热供热项目的热负荷按照不同供热建筑热能耗指标、建筑面积进行计算。

终端采暖循环水流量

地热供热项目采暖循环水流量按照供暖热负荷、供暖循环水供回水温度计算。

地热供热项目建设方案设计与优选

地热供热项目建设方案设计包括地热资源评价基础信息、供暖热负荷测算、采灌井部署、地热能供给、热泵调峰、基础工程建设方案等6部分。建设方案设计要依据不同的热泵调峰方案，进行采灌井部署、热能供给方案设计，形成多种建设方案。建设方案的设计应不少于20个。并分别测算地热供热项目建设投资、运营成本、经济效益、平准化供给热能成本。按照不同建设方案测算的效益指标、平准化供给热能成本进行地热供热项目建设方案的优选。

地热供热项目建设方案优选

- 地热供热项目建设方案投资结构分析

要依据热泵调峰方案对钻井工程方案的影响，分析热泵调峰占比对项目建设投资结构及建设投资的影响。

- 地热供热项目运营成本分析

要依据热泵调峰方案对地热供热项目运营成本的影响，分析热泵调峰占比对项目运营的影响。

- 地热供热项目建设方案效益分析

要基于热泵调峰方案对项目建设投资、运营成本的影响，分析热泵调峰占比对效益指标、平准化供给热能成本的影响。

- 地热供热项目建设方案优选

按照效益指标最大、平准化供给热能成本最低的原则进行地热供热项目建设方案的优选。

运营成本优化

依据供热季气象条件和供热需求，热能供给要按照每天的气象条件进行测算，进行科学供热。

依据供给暖季气象条件下的热能耗确定热能供给方案，并测算不同调峰占比、不同供热方案条件下的项目运营成本，对项目运营成本进行优化，进行项目运行成本控制。

热能供给方案

基于供给热能测算结果采用热泵调峰方案进行热能供给。

热能供给方案

地热供热项目单位时间内的热能供给应等于采暖热负荷；供热季累计热能供给量按照逐时供热计算

热泵调峰方案

地热供热项目热泵调峰方案是按照供热季逐时的气温条件设计。设计条件为供热季历史（不少于10年）逐时气温的统计数据、采暖热负荷计算数据；热泵调峰方案内容包括调峰热泵启动/关停室外温度、热泵调峰运行时间、热泵调峰占比、供热季调峰热能、供热季调峰热能占比。

- 供热季气温条件

供热季气温条件包括供热季起始时间、供热时间，及室外最高温度、平均温度、最低温度。

- 热泵调峰方案

热泵调峰方案要依据供热季气温条件进行多方案设计，方案内容应包括热能需求、热泵启停气温、热泵调峰时间、热泵调峰占比、调峰热能占比、调峰热能、供给热能等内容。

热泵调峰占比

热泵调峰占比是指供热季室外温度最低的情景下，热泵调峰供给热能占采暖热负荷的比例，依据调峰热泵启停控制温度、供热季最低室外温度进行计算。

热泵调峰热能

在调峰热泵启停温度确定的条件下，热泵调峰热能应按照逐时的热泵调峰热能计算。

热泵调峰热能占比

热泵调峰热能占比是指调峰热能占热能供给的比例，按照热泵调峰累计供给热能、供热季累计供给热能进行计算。

地热能开采利用方案

地热能开采利用方案是指在热能供给方案条件下，确定的地热水开采和地热能利用方案。主要内容包括地热水最大产量、采灌井数、调峰热泵功率、换热板面积等。

钻井工程建设方案

钻井工程建设方案是依据地热水最大产量、最大开井率、地热尾水回灌率确定的采灌井部署方案。

- 地热水最大产量

地热水最大产量是调峰热泵启动时地热水直接换热供热需要的地热水产量，按照供热建筑热负荷、热泵调峰占比、地热水温度、地热尾水温度进行计算。

- 采灌井数

采灌井数依据最大地热水产量需求、最大开井率、地热尾水回灌率进行计算。计算。

- 采灌井设计

采灌井钻井工程设计按照采灌同侧的原则，依据《地源热泵系统工程技术规范》、《地热回灌技术要求》的相关规定进行设计。地热尾水回灌率按照地域环境保护要求，依据累计的地热水产出量和累计的地热尾水回灌量进行计算。

热能利用方案

热能利用方案主要包括换热方案、热泵调峰方案。

- 换热器定制

主要依据地热能供给供回水流量、换热板面积、供回水温差等主要参数定制板式换热器。

- 地热能供给供回水流量

板式换热器地热能供给供回水流量依据采暖季最大采暖热负荷和供回水温差计算。

- 板式换热器换热板面积

依据最大供给热能、地热水温度、地热尾水温度；以及采暖供回水温度计算。

- 地热尾水温度

地热尾水温度是指地热能供给供水回温度，由换热器供回水温差确定，不低于地热供热末端采暖回水温度。

- 调峰热泵定制

按照地热供热最大调峰热能定制调峰热泵机组。

地热能开发利用率

地热能开发利用率指累计供给热能占累计开采热能的比例，按照逐时的地热尾水回灌量、平均回灌温度以及地热水产量和温度计算。

基础工程方案

地热供热项目基础工程方案包括地热供热集输站、换热站、地热水管网、以及电力、通讯网络等项目的工程建设方案。

地热供热集输站、换热站建设

地热供热集输站、换热站的建设要满足城镇规划和小区总体规划要求。并符合《建筑设计防火规范》、《声环境质量标准》的规定。

地热水管网的设计和施工

地热水管网的设计和施工按照《城镇供热管网设计规范》和《城镇供热管网工程施工及验收规范》的规定执行。并符合《城镇供热直埋热水管道技术规程》的规定。

地热供热项目电力、通讯网络建设

地热供热项目电力、通讯网络建设按照《低压配电设计规范》、《通用用电设备配电设计规范》、《智能建筑设计标准》的规定执行。

财务效益与费用估算

收入

营业收入

按照有关居住建筑供热计量管理办法规定的居民收费标准、非居民收费标准计算营业收入。

- 按供热面积收费

根据地热供热项目供热合同条款规定的供热价格，按照供热收费面积与供热单价、综合收费率进行计算。

- 按供热量收费

按供热量收费亦是按供给热能进行收费，根据地热供热项目供热合同条款规定的供热价格，按照供热量进行计算。

政府补贴

根据项目所在地相关补贴政策，计取建设补贴或运营补贴收入。

地热供热项目投资

地热供热项目投资是指项目建设和投入运营所需要的全部投资，由建设投资、建设期的贷款利息和铺底流动资金等3部分构成。不含增值税的项目总投资要减去增值税抵扣额。

建设投资

建设投资是指地热供热项目全部的建设费用，包括钻井工程建设投资、采灌工程建设投资、基础工程建设投资。

- 钻井工程建设投资

钻井工程建设投资是指取热水井和回灌井的钻井工程投资费用，包括钻井、录井、测井、完井等工程项目的投资，按照核算的单井投资价格测算。

- 采热回灌工程投资

包括取热水井和回灌井的井下管柱、井口设备、配套设施的设计、安装费用。

- 基础工程建设投资

地面工程建设投资包括地热供热集输站、换热站、地热水管网、以及电力、通讯网络等项目的工程建设投资及其他费用和预备费用。

建设期利息

建设期利息指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，即资本化利息，包括银行借款和其他债务资金在建设期内发生的利息。

铺底流动资金

铺底流动资金是为保障项目建成后进行试运转所准备的流动资金，按地热供热项目建成后所需全部流动资金的30%计算。

资金来源及贷款利率

- 资金来源

地热供热项目资金筹措方式可分为既有法人融资和新设法人融资。

- 贷款利率

贷款利率计算时应该根据不同资金来源分别选取。

弃置成本

地热供热项目弃置成本主要包括地热井开采设施等的弃置和承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出。

成本费用

总成本费用

总成本费用是指企业在生产经营过程中所发生的全部消耗，按照生产要素法进行估算，—般包括生产过程中所发生的直接材料费、动力费、水费、水处理费、地热水资源费、直接职工薪酬、维护及修理费、其他直接支出、制造费用、折旧、管理费等。

经营成本

经营成本是为供给热能和提供热力服务而发生的各种耗费，包括：材料费、水费、动力费、工资及福利费、维护及修理费、分摊管理费、营业费用等。

折旧

地热供热项目经济评价按照平均年限法进行折旧。

若存在利用旧有资产、资产划转、无偿提供资产的项目，在估算折旧时，按照这类资产的账面净值或获取价格估算折旧。

摊销费用

无形和其他资产摊销年限有明确规定的按规定期限平均摊销，无规定的、无形资产一般按照10年摊销，其他资产一般按照5年摊销。

财务费用

指项目筹集资金在运营期间发生的各项费用，包括利息支出、相关的手续费。财务费用根据贷款合同规定的还款期限、方式以及贷款利率计算。

税收及附加

税收及附加包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、所得税。依据项目所在地纳税要求进行测算。

效益分析

财务内部收益率

财务内部收益率是指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，财务内部收益率大于或等于行业财务基准收益率ic或加权平均资金成本时，项目方案在财务上可行。财务内部收益率按照贴现现金流模型进行测算。

财务净现值

财务净现值是指按行业财务基准收益率或设定的折现率ic计算项目计算期内净现金流量的现值之和，财务净现值大于或等于零时，项目方案在财务上可行。按照贴现现金流模型进行测算。

平准化供给热能成本

平准化供给热能成本（LCOE）表示项目供给热能成本，按设定折现率（一般采用基准折现率）对地热供热项目评价期内的现金流出量和供给热能折现后测算。平准化供给热能成本低于热能销售价格表示地热供热项目满足盈利能力。

项目投资回收期

地热供热项目投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，以年为单位。项目投资回收期从项目建设开始年基于项目投资现金流量表计算。

总投资收益率

总投资收益率表示总投资的盈利水平，指地热供热项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内平均息税前利润与总投资的比率。

资本金净利润

资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，指地热供热项目达到设计能力后正常年份的年净利润率或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率。

经济评价报表编制

按照《建设项目经济评价方法与参数》要求编制地热供热项目建设方案经济评价报表，主要包括地热供热项目基础数据表、供热需求测算表、供热方案设计表、经济评价效益测算表。

地热供热项目基础数据表

地热供热项目基础数据表要反映项目的基本信息、地热能开发利用单元的基本状况、供热需求及供热能力。

供热需求测算表

供热需求测算表要反映地热供热项目热负荷测算的气象条件、须保持的供暖室内温度、热能耗指标及热能供给规模等信息。

供热方案设计表

供热方案设计表要反映地热供热项目在不同气象条件的热能供给流量、热能供给的地热水温度及地热尾水温度等信息。

经济评价效益测算表

地热供热项目经济评价效益测算表主要包括《项目投资（估算）表》、《总投资使用计划与资金筹措计划表》、《总成本费用估算表》、《借款还本付息计划表》、项目投资现金流量表》、《平准化供给热能成本（LCOE）测算表》、《利润及利润分配表》等。

附录：地热供热项目经济评价文件通用要素

  - 文前

地热供热项目经济评价文件的文前内容包括：

编制单位资质证书；

地热供热项目经济评实施单位；

参加地热供热项目经济评价人员名单和专家组成员名单

  - 项目概况

项目概况简述

- 概述项目建设地点、项目业主、项目规模

- 概述自然条件、气温条件、社会条件

- 概述地热资源状况

- 概述地热能需求

项目主要内容

- 项目建设的理由、决策目标和目的。

- 概述地热能开发利用方案

- 概述采暖热负荷状况

- 概述热能供给对象

- 地热能开发利用方案

- 概述基础建设方案

项目实施计划

概述项目周期及各个阶段实施的起止时间、时间进度等。

项目资金筹措及使用

概述项目立项决策、资金来源计划、资金使用计划、资金管理制度等。

  - 项目经济评价

项目管理直接目标及其实现情况分析。

地热供热项目热能供给需求分析

- 地域供热季气候条件

- 供热季供热需求

- 居民建筑供热需求

  - 供热面积、入住率

  - 需保持的室内温度

  - 能耗设计指标与热耗能

  - 供热末端系统循环水供水/回水温度

  - 供给热能需求量

- 非居民建筑供热需求

  - 供热面积

  - 需保持的室内温度

  - 能耗设计指标与热耗能

  - 供热末端系统循环水供水//回水温度

  - 供给热能需求量

热能供给方案

- 供热季供给热能

- 热泵调峰方案

- 调峰热泵机组启动室外温度

- 供热季热泵调峰时间

- 单位时间热泵调峰热能

- 供热季热泵调峰热能及占比

- 热泵调峰占比

地热能开发利用方案

- 取热水井数部署与最大开井数、开井井次

- 地热尾水回灌井数部署与最大开井数、开井井次

- 板式换热器的设计与选型

- 换热板面积测算

换热器最大流量

地热尾水温度

- 调峰热泵的定制和选型

- 调峰热泵机组运行最大功率

- 调峰热泵机组输出最大流量

- 调峰热泵机组输出热水最高温度

- 地热水处理设备定制和选型

- 地热能开发利用效率

地热供热项目建设投资估算

按照地热供热项目投资结构，测算项目建设投资费用，并进行投资结构分析

地热供热项目运营成本估算

依据生产要素法，按照地热供热项目运行的成本结构，测算成本费用，并进行成本结构分析

供热季地热供热项目运营方案分析

在建设投资、固定成本、营业收入确定的条件下，在保障供热季室内温度适宜性的基础上：

- 分析调峰占比对可变成本、运营成本的影响；

- 分析调峰占比对内部财务收益率、平准化热能供给成本的影响；

- 优化项目运营方案。

地热供热项目经济评价

依据现金流法，按照评价期对地热供热项目预期的效益指标及平准化热能供给成本进行测算，并编制规范的财务分析报表

地热供热项目建设方案评价

- 依据供热季气温条件、供热建筑热能耗指标、保持的室内温度，对热泵调峰占比的合理性进行评价；

- 通过不同热泵调峰占比条件下的地热供热项目建设投资、运营成本、效益指标、平准化热能供给成本测算，对项目的经济行进行评价；

- 在建设投资、固定成本、营业收入确定的条件下，测算不同热泵调峰占比的项目运行可变成本、运营成本，对项目运营的科学性进行评价；

- 依据地热供热项目建设方案评价的结论，对调整热泵调峰方案、地热水开采方案、热能供给方案、项目运营方案给出建议。

附录：地热供热项目经济评价相关参数计算方法

  - 地热供热项目供热建筑热能耗计算

地热供热项目供热建筑的热能耗依据当地供热季气象条件、供热保持的室内温度、及其供热建筑热耗能参数进行计算，见公式1。

qℎT=qℎ×tn−twtn−twj                     （1）

式中：

qℎT为供热季保持采暖室内温度在不同室外温度条件下的供热建筑热能耗；单位W/m2；

qℎ为供热建筑热能耗指标，单位W/m2；

tn为供热季供热建筑需保持的室内温度，单位℃；

twj为供热建筑热能耗指标计算室外温度，单位℃；

tw为供热时的室外温度，单位℃。

  - 地热供热项目的热负荷测算

地热供热项目的热负荷按照不同供热建筑热能耗指标、建筑面积进行计算，见公式2。

ＱT=i=1nqℎTi×Aℎi×10−3                   （2）

式中：

ＱT为项目供热建筑采暖热负荷，单位kW；

qℎTi为不同类型建筑设计热能耗，单位W/m2；

Aℎi不同类型建筑供热面积，单位m2。

  - 热泵调峰占比

热泵调峰占比依据调峰热泵启停控制温度、供热季最低室外温度进行计算，见公式3。

RTB=TWK−twmintn−twmin                    （3）

式中：

RTB为热泵调峰占比；单位%；

TWK为调峰热泵启停控制室外温度，单位℃；

tn为供热季采暖保持室内温度，单位℃；

twmin为供热季最低室外温度，单位℃。

  - 热泵调峰热能

热泵调峰热能应按照逐时的热泵调峰热能计算，见公式4。

ＱTF=i=1nＱT×TWK−twitn−twj                 （4）

式中：

ＱTF为供热季累计热泵调峰热能，单位kW∙ℎ；

ＱT为项目供热建筑采暖热负荷，单位kW；

TWK为调峰热泵启停控制温度，单位℃；

tn为供热季采暖保持室内温度，单位℃；

twj为供热建筑热耗能指标计算室外温度，单位℃；

twi为热泵调峰期间逐时室外温度，单位℃。

  - 地热水最大产量

地热水最大产量按照供热建筑热负荷、热泵调峰占比、地热水温度、地热尾水温度进行计算。见公式5。

GCKmax=3.6×ＱTCw×TD−TTFmin)×tn−twmintn−twj×1−RTB   （5）

式中：

GCKmax为地热水最大产量，单位m3/ℎ；

ＱT为项目供热建筑采暖热负荷，单位kW；

Cw为水的比热容，单位kJ/kg·℃；

TD为地热水温度，单位℃；

TTFmin为热泵调峰时最低的地热尾水温度，单位℃；

tn为供热季采暖保持室内温度，单位℃；

twj为供热建筑热耗能指标计算室外温度，单位℃；

twmin为供热季最低室外温度，单位℃；

RTB为热泵调峰占比；单位%。

  - 采灌井数

采灌井数依据最大地热水产量需求、最大开井率、地热尾水回灌率进行计算，见公式6。

HCGJ=GCKmaxρmax×1Qc+αQg               （6）

式中：

HCGJ为部署采灌井数，单位口；

GCKmax为地热水最大产量，单位m3/ℎ；

ρmax为供热季取热水井最大开井率，单位%；

Qc为取热水井产能，单位m3/ℎ；

Qg为地热尾水回灌井回灌能力，单位m3/ℎ；

α为地热尾水回灌率，单位%。

  - 地热能开发利用率

地热能开发利用率按照逐时的地热尾水回灌量、平均回灌温度以及地热水产量和温度计算，，见公式7。

ηD=100%×i=1nTD−TTFi×Qgi÷i=1nTD×Qci    （7）

式中：

ηD为地热能开发利用率，单位%；单位℃；

TD为地热水温度，单位℃；

TTFi为逐时地热尾水回灌温度，单位℃；

Qgi为逐时地热尾水回灌量，单位m3

Qci为逐时地热水产量m3。

平准化供给热能成本

平准化供给热能成本（LCOE）表示项目供给热能成本，按设定折现率（一般采用基准折现率）对项目评价期内的现金流出量和供给热能进行折现后测算，计算见公式8。

LCOE=t=0nCOt1+ict÷t=0nQGℎ1+ict               （8）

式中：

LCOE为平准化供给热能成本，单位元/kW·ℎ；

CO为现金流出量，单位万元；

QGℎ为供热季设计累计供给热能，单位kW·ℎ/a；

ic为设定的折现率（同基准收益率），单位%；

n为项目计算期，单位a。